**Приложение N 17**

**УТВЕРЖДЕНА
 МЧС России
от 17.02.2021 N 88**

 **Форма проверочного листа**

 **(списка контрольных вопросов), применяемая**

 **в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты,**

 **при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на всех объектах,**

 **при осуществлении на них сливоналивных операций со сжиженным углеводородным газом**

 Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального

государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований

пожарной безопасности на всех объектах, при осуществлении на них сливоналивных операций со сжиженным

углеводородным газом (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в

отношении всех объектов, при проведении на них сливоналивных операций со сжиженным углеводородным

газом, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за

соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость

применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество

и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество

столбцов принимается с учетом количества объектов защиты.

 Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных

листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

 1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного

контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего

проверочный лист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы ("да", "нет", "не распространяется")  |
| Объект защитыN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование объекта) |
| 1. | Исключено ли нахождение цистерны присоединенной к коммуникациям, когда ее налив и слив не проводят при проведении сливоналивных операций? | [Пункт 265](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1265) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных [постановлением](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0) Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (далее - ППР) |  |
| 2. | Исключено ли проведение во время налива и слива сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) пожароопасных работ и курения на расстоянии менее 100 м от цистерны? | [Пункт 266](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1266) ППР |  |
| 3. | Исключено ли проведение во время налива и слива СУГ ремонтных работ на цистернах и вблизи них, а также иных работ, не связанных со сливоналивными операциями? | [Пункт 266](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1266) ППР |  |
| 4. | Исключен ли подъезд во время налива и слива СУГ автомобильного и маневрового железнодорожного транспорта? | [Пункт 266](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1266) ППР |  |
| 5. | Исключено ли нахождение во время налива и слива СУГ на сливоналивной эстакаде посторонних лиц, не осуществляющих сливоналивные операции? | [Пункт 266](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1266) ППР |  |
| 6. | Имеются ли со стороны железнодорожного пути на подъездных путях и дорогах на участке налива (слива) сигнальные знаки размером 0,4 х 0,5 метра с надписью "Стоп, проезд запрещен, производится налив (слив) цистерны"? | [Пункт 267](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1267) ППР |  |
| 7. | Закреплены ли цистерны до начала сливоналивных операций на рельсовом пути специальными башмаками из материала, исключающего образование искр, и заземлены ли? | [Пункт 267](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1267) ППР |  |
| 8. | Исключено ли выполнение сливоналивных операций во время грозы? | [Пункт 268](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1268) ППР |  |
| 9. | Продувается ли цистерна, заполняемая впервые или после ремонта с дегазацией котла, инертным газом? | [Пункт 269](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1269) ППР |  |
| 10. | Исключено ли превышение концентрации кислорода в котле после продувки 5 процентов объема? | [Пункт 269](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1269) ППР |  |
| 11. | Исключено ли проведение заполнения цистерн в следующих случаях: | [Пункт 270](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1270) ППР |  |
| истек срок заводского и деповского ремонта ходовых частей цистерны? |  |
| истекли сроки профилактического или планового ремонта арматуры, технического освидетельствования или гидравлического испытания котла цистерны? |  |
| отсутствуют или неисправны предохранительная, запорная арматура или контрольно-измерительные приборы, предусмотренные предприятием-изготовителем? |  |
| нет либо не читаемы установленные клеймы и надписи? |  |
| повреждена цилиндрическая часть котла или днища (трещины, вмятины, заметные изменения формы и др.)? |  |
| цистерны заполнены продуктами, не относящимися к СУГ? |  |
| избыточное остаточное давление паров СУГ менее 0,05 МПа (для СУГ, упругость паров которых в зимнее время может быть ниже 0,05 МПа, избыточное остаточное давление устанавливается производственной инструкцией), кроме цистерн, наливаемых впервые или после ремонта? |  |
| 12. | Проверяется ли перед наполнением наличие остаточного давления в цистерне, а также наличие в цистерне воды или неиспаряющихся остатков сжиженных углеводородных газов? | [Пункт 271](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1271) ППР |  |
| 13. | Удалены ли вода в котле цистерны или неиспаряющиеся остатки газов до наполнения цистерны? | [Пункт 271](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1271) ППР |  |
| 14. | Проводится ли дренирование воды и неиспаряющихся остатков СУГ только в присутствии второго работника? | [Пункт 271](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1271) ППР |  |
| 15. | Устраняется ли утечка СУГ в возможно короткие сроки? | [Пункт 271](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1271) ППР |  |
| 16. | Обеспечено ли при устранении утечки СУГ нахождение с наветренной стороны и наличие необходимых средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения? | [Пункт 271](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1271) ППР |  |
| 17. | Ведется ли в процессе заполнения цистерны СУГ контроль за уровнем газа в котле цистерны? | [Пункт 272](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1272) ППР |  |
| 18. | Осуществляется ли при обнаружении утечки продукта прекращение заполнения цистерны, слив продукта, сбрасывание давления и принимаются ли меры к выявлению и устранению неисправностей? | [Пункт 272](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1272) ППР |  |
| 19. | Проверяется ли при приеме заполненных цистерн правильность их наполнения? | [Пункт 273](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1273) ППР |  |
| 20. | Исключено ли превышение максимальной степени наполнения цистерн показателей, установленных в эксплуатационной документации? | [Пункт 273](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1273) ППР |  |
| 21. | Обеспечено ли наличие на сливоналивных эстакадах первичных средств пожаротушения? | [Пункт 274](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1274) ППР |  |
| 22. | Обеспечивается ли отцепление от состава и отвод на отдельный путь цистерны для СУГ с обнаруженной неисправностью, из-за которой она не может следовать по назначению? | [Пункт 275](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1275) ППР |  |
| 23. | Исключено ли проведение на электрифицированных участках железных дорог, до снятия напряжения с контактной сети, работ наверху цистерны, кроме внешнего осмотра? | [Пункт 276](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1276) ППР |  |
| 24. | Исключено ли отцепление локомотив от состава, имеющего вагоны-цистерны с СУГ, если не получено сообщение о закреплении состава тормозными башмаками? | [Пункт 277](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1277) ППР |  |
| 25. | Проводится ли ремонт котла цистерны, его элементов, а также его внутренний осмотр только после дегазации объема котла? | [Пункт 278](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1278) ППР |  |
| 26. | Выкатываются ли тележки из-под цистерны и отводятся ли от нее на расстояние 100 метров при проведении работ по исправлению тележек с применением огня, сварки и ударов? | [Пункт 279](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1279) ППР |  |
| 27. | Исключен ли ремонт котла в груженом состоянии, а также в порожнем состоянии до производства дегазации его объема? | [Пункт 280](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1280) ППР |  |
| 28. | Исключены ли при производстве ремонтных работ удары по котлу цистерны? | [Пункт 280](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1280) ППР |  |
| 29. | Исключено ли использование при производстве ремонтных работ инструмента, создающего искрение? | [Пункт 280](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1280) ППР |  |
| 30. | Исключено ли использование при производстве ремонтных работ открытого огня вблизи цистерны? | [Пункт 280](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1280) ППР |  |
| 31. | Исключено ли при производстве ремонтных работ проведение под цистерной сварочных и огневых работ? | [Пункт 280](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1280) ППР |  |
| 32. | Применяются ли при выполнении работ внутри котла цистерны (внутренний осмотр, ремонт, чистка и др.) светильники напряжением не выше 12 вольт в исправном взрывобезопасном исполнении? | [Пункт 281](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1281) ППР |  |
| 33. | Производится ли при выполнении работ внутри котла цистерны (внутренний осмотр, ремонт, чистка и др.) включение и выключение светильника вне котла цистерны? | [Пункт 281](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1281) ППР |  |
| 34. | Проводится ли при выполнении работ внутри котла цистерны (внутренний осмотр, ремонт, чистка и др.) анализ воздушной среды в объеме котла цистерны на отсутствие опасной концентрации углеводородов и содержание кислорода? | [Пункт 281](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1281) ППР |  |
| 35. | Закрыты ли и заглушены ли в нерабочем состоянии вентили цистерны? | [Пункт 282](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1282) ППР |  |
| 36. | Выполняется ли замена сальниковой набивки вентилей наполненной цистерны при полностью закрытом клапане и снятых заглушках? | [Пункт 282](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1282) ППР |  |
| 37. | Действуют ли работники при возникновении пожароопасной ситуации или пожара в подвижном составе, имеющем вагоны-цистерны с СУГ, на железнодорожных станциях, перегонах, сливоналивных эстакадах, на путях промышленных предприятий, при проведении маневровых работ в соответствии с планом локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров? | [Пункт 283](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1283) ППР |  |
| 38. | Созданы ли для целей ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров аварийные группы? | [Пункт 283](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1283) ППР |  |
| 39. | Прекращены ли все технологические операции по сливу и наливу СУГ, а также движение поездов и маневровые работы, не относящиеся к локализации и ликвидации пожароопасной ситуации, и устранены ли потенциальные источники зажигания (огонь, искры и др.) при утечке СУГ? | [Пункт 284](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1284) ППР |  |
| 40. | Убраны ли из зоны разлива СУГ горючие вещества? | [Пункт 284](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1284) ППР |  |
| 41. | Устранена ли течь и (или) перекачено ли содержимое цистерны в исправную цистерну (емкость) при утечке СУГ? | [Пункт 284](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1284) ППР |  |
| 42. | Отведен ли при утечке СУГ вагон-цистерна с СУГ в безопасную зону? | [Пункт 284](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1284) ППР |  |
| 43. | Дано ли газу при интенсивной утечке СУГ под организованным контролем со стороны руководителя организации полностью выйти из цистерны? | [Пункт 284](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1284) ППР |  |
| 44. | Вызваны ли при утечке СУГ на место аварии подразделения пожарной охраны, аварийная группа и газоспасательная служба, проинформированы ли об аварийной ситуации органы исполнительной власти и (или) органы местного самоуправления? | [Пункт 284](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1284) ППР |  |
| 45. | Исключено ли при утечке СУГ попадание СУГ в тоннели, подвалы и канализацию? | [Пункт 284](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1284) ППР |  |
| 46. | Сообщается ли незамедлительно при возникновении пожароопасной ситуации или загорании истекающего СУГ об этом поездному диспетчеру и дежурному по ближайшей станции? | [Пункт 285](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1285) ППР |  |
| 47. | Включает ли сообщение в себя описание характера пожароопасной ситуации или пожара, сведения о наименовании сжиженного углеводородного газа, транспортируемого в вагонах-цистернах, а также его количестве в зоне пожароопасной ситуации (пожара)? | [Пункт 285](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1285) ППР |  |

──────────────────────────────

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2021, N 3, ст. 593.

──────────────────────────────

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

проверяемого лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

должностного лица, проводящего

плановую проверку и заполняющего

проверочный лист)