**Приложение N 18**

**УТВЕРЖДЕНА  
 МЧС России  
от 17.02.2021 N 88**

**Форма проверочного листа**

**(списка контрольных вопросов), применяемая**

**в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты,**

**при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности**

**на объектах хранения**

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального

государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований

пожарной безопасности на объектах хранения (далее - проверочный лист),

применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении всех объектов хранения,

подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за

соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения

которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и

наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество

столбцов принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных

листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного

контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего

проверочный лист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы ("да", "нет", "не распространяется") |
| Объект защиты  N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование объекта) |
| 1. | Хранятся ли на складах (в помещениях) вещества и материалы с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.)? | [Пункт 286](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1286) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных [постановлением](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0) Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (далее - ППР) |  |
| 2. | Исключено ли хранение совместно в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров? | [Пункт 286](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1286) ППР |  |
| 3. | Защищены ли баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки от солнечного и иного теплового воздействия? | [Пункт 287](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1287) ППР |  |
| 4. | Хранятся ли на открытых площадках или под навесами аэрозольные упаковки только в контейнерах из негорючих материалов? | [Пункт 287](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1287) ППР |  |
| 5. | Обеспечено ли расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров не менее 0,5 метра? | [Пункт 288](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1288) ППР |  |
| 6. | Хранятся ли в цеховых кладовых легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в отдельных от других материалов шкафах из негорючих материалов? | [Пункт 289](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1289) ППР |  |
| 7. | Исключено ли хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы? | [Пункт 289](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1289) ППР |  |
| 8. | Исключено ли превышение на рабочих местах количества легковоспламеняющихся и горючих жидкостей сменной потребности? | [Пункт 289](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1289) ППР |  |
| 9. | Исключены ли стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах? | [Пункт 290](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1290) ППР |  |
| 10. | Убираются ли грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня? | [Пункт 291](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1291) ППР |  |
| 11. | Производятся ли все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), в помещениях, изолированных от мест хранения? | [Пункт 292](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1292) ППР |  |
| 12. | Исключено ли применение дежурного освещения в помещениях складов? | [Пункт 293](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1293) ППР |  |
| 13. | Исключено ли использование в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов? | [Пункт 293](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1293) ППР |  |
| 14. | Обесточивается ли оборудование складов по окончании рабочего дня? | [Пункт 293](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1293) ППР |  |
| 15. | Располагаются ли аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре? | [Пункт 293](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1293) ППР |  |
| 16. | Обеспечены ли при хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не более 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями не менее 8 метров? | [Пункт 294](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1294) ППР |  |
| 17. | Исключен ли въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б и В1 - В4? | [Пункт 295](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1295) ППР |  |
| 18. | Проводятся ли в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды на территории полигонов (площадок) размещения, хранения и обеззараживания твердых бытовых отходов мероприятия по регулярному увлажнению твердых бытовых отходов? | [Пункт 307](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1307) ППР |  |
| 19. | Осуществляется ли заполнение полигонов (площадок) размещения, хранения и обеззараживания твердых бытовых отходов послойным чередованием твердых бытовых отходов и инертных негорючих материалов? | [Пункт 307](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1307) ППР |  |

──────────────────────────────

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2021, N 3, ст. 593.

──────────────────────────────

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

проверяемого лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, (подпись) (дата)

проводящего плановую проверку и заполняющего

проверочный лист)