**Приложение N 26**

**УТВЕРЖДЕНА  
 МЧС России  
от 17.02.2021 N 88**

**Форма проверочного листа**

**(списка контрольных вопросов), применяемая**

**в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты,**

**при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности**

**на объектах религиозного значения**

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального

государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований

пожарной безопасности на объектах религиозного значения (далее - проверочный лист),

применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов религиозного значения,

подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за

соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения

которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и

наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество

столбцов принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных

листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного

контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего

проверочный лист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы ("да", "нет", "не распространяется") |
| Объект защиты  N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование объекта) |
| 1. | Предусмотрено ли в части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения, не менее 1 огнетушителя для тушения пожаров класса А, В, Е? | [Пункт 419](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1419) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных [постановлением](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0) Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (далее - ППР) |  |
| 2. | Предусмотрена ли в помещениях охраны, постоянного дежурства персонала телефонная связь? | [Пункт 420](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1420) ППР |  |
| 3. | Исключено ли хранение горючих жидкостей, не предназначенных для проведения обрядов, в помещениях молельных залов? | [Пункт 421](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1421) ППР |  |
| 4. | Хранятся ли горючие жидкости в специально оборудованных местах? | [Пункт 421](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1421) ППР |  |
| 5. | Хранятся ли горючие жидкости в молельном зале в количестве, не превышающем суточную потребность? | [Пункт 421](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1421) ППР |  |
| 6. | Хранятся ли горючие жидкости в молельном зале в количестве, не превышающем 20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов? | [Пункт 421](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1421) ППР |  |
| 7. | Хранятся ли горючие жидкости в молельном зале в количестве, не превышающем 5 литров - для помещений с отделкой из горючих материалов? | [Пункт 421](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1421) ППР |  |
| 8. | Хранятся ли горючие жидкости в молельных залах в стеклянной таре? | [Пункт 421](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1421) ППР |  |
| 9. | Осуществляется ли розлив горючих жидкостей в лампады и светильники из небьющейся емкости? | [Пункт 421](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1421) ППР |  |
| 10. | Исключено ли размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей? | [Пункт 421](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1421) ППР |  |
| 11. | Исключено ли проведение пожароопасных работ в здании (помещении) в присутствии прихожан? | [Пункт 422](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1422) ППР |  |
| 12. | Проверены ли пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы и при необходимости приведены в соответствие с требованиями [ППР](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1000)? | [Пункт 423](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1423) ППР |  |
| 13. | Установлены ли подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание? | [Пункт 425](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1425) ППР |  |
| 14. | Поставлены ли разожженные кадила во время проведения богослужения на негорючее основание в специально отведенном месте с его отделкой из негорючих материалов? | [Пункт 425](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1425) ППР |  |
| 15. | Превышает ли расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, 0,5 метра? | [Пункт 425](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1425) ППР |  |
| 16. | Исключено ли размещение вешалок для одежды прихожан и мест для хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от открытого огня, печей и вытяжек из печей? | [Пункт 426](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1426) ППР |  |
| 17. | Находятся ли временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня? | [Пункт 428](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1428) ППР |  |
| 18. | Исключено ли размещение свежей травы по площади молельного зала более чем на 1 сутки? | [Пункт 428](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1428) ППР |  |

──────────────────────────────

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2021, N 3, ст. 593.

──────────────────────────────

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

проверяемого лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

должностного лица, проводящего

плановую проверку и заполняющего

проверочный лист)