Приложение № 11

к приказу МЧС России

от 28 июня 2018 года № 261

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении издания физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивно-тренировочного учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытового помещения, бани (класс функциональной пожарной опасности Ф3.6), при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.  Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа. | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Наименование органа государственного контроля (надзора): | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | . | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального | | | | | | | | | | | | | | |  |
| предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка | | | | | | | |  | | . | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на | | | | | | | | | | | | | | |  |
| используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | . | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа | | | | | | | | | | | | | | |  |
| государственного контроля (надзора) о проведении проверки | | | |  | | | | | | | | . | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре | | | | | | | | | | | | | | |  |
| проверок |  | | | | | | | | | . | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и | | | | | | | | | | | | | | |  |
| заполняющего проверочный лист | |  | | | | | | | | . | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки: | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется. | | | |
| **Общие мероприятия** | | | |
| 1. | Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: | Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)  Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (далее - ППР). |  |
| 1.1. | наличию системы обеспечения пожарной безопасности? |  |  |
| 1.2. | противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями? |  |  |
| 1.3. | наружному противопожарному водоснабжению? |  |  |
| 1.4. | проездам и подъездам для пожарной техники? |  |  |
| 1.5. | конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности? |  |  |
| 1.6. | обеспечению безопасности людей при возникновении пожара? |  |  |
| 1.7. | обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? |  |  |
| 1.8. | показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? |  |  |
| 1.9. | защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? |  |  |
| 1.10. | иным системам противопожарной защиты? |  |  |
| 1.11. | размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития? |  |  |
| 1.12. | соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты? |  |  |
| 1.13. | организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты? |  |  |
| 1.14. | расчетным величинам пожарных рисков? |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст.3579; 16.07.2012, № 29, ст.3997; 08.07.2013, № 27, ст.3477; 30.06.2014, № 26, ст.3366; 20.07.2015, № 29, ст.4360; 04.07.2016, № 27, ст.4234; 31.07.2017, № 31, ст.4793.  Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст.2415; 03.03.2014, № 9, ст.906; 30.06.2014, № 26, ст.3577; 16.03.2015, № 11, ст.1607; 16.11.2015, № 46, ст.6397; 11.04.2016, № 15, ст.2105; 29.08.2016, № 35, ст.5327; 27.03.2017, № 13, ст.1941. | | | |
| 2. | Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора? | часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15. | | | |
| 3. | Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности? | Пункты 2, 460 ППР |  |
| 4. | Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы: |  |  |
| 4.1. | порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей? | Подпункт "а" пункта 461 ППР |  |
| 4.2. | мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ? | Подпункт "б" пункта 461 ППР |  |
| 4.3. | порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов? | Подпункт "в" пункта 461 ППР |  |
| 4.4. | порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы? | Подпункт "г" пункта 461 ППР |  |
| 4.5. | расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ? | Подпункт "д" пункта 461 ППР |  |
| 4.6. | обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)? | Подпункт "к" пункта 461 ППР |  |
| 4.7. | допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты? | Подпункт "л" пункта 461 ППР |  |
| 5. | Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? | Пункт 22 ППР |  |
| 6. | Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)? | Пункт 22 ППР |  |
| 7. | Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: | Подпункт "а" пункта 23 ППР |  |
| 7.1. | на чердаках? |  |  |
| 7.2. | в подвалах? |  |  |
| 7.3. | на цокольных этажах? |  |  |
| 7.4. | под свайными пространством зданий? |  |  |
| 8. | Исключена ли проверяемым лицом организация производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов: | Подпункт "б" пункта 23 ППР |  |
| 8.1. | на чердаках? |  |  |
| 8.2. | на технических этажах? |  |  |
| 8.3. | в вентиляционных камерах? |  |  |
| 8.4. | в других технических помещениях? |  |  |
| 9. | Исключено проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах? | Подпункт "в" пункта 23 ППР |  |
| 10. | Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатации в лифтовых холлах: | Подпункт "в" пункта 23 ППР |  |
| 10.1. | кладовых? |  |  |
| 10.2. | киосков? |  |  |
| 10.3. | ларьков? |  |  |
| 10.4. | других подобных помещений? |  |  |
| 11. | Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? | Подпункт "к" пункта 23 ППР |  |
| 12. | Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров? | Подпункт "м" пункта 23 ППР |  |
| 13. | Обеспечены ли проверяемым лицом: | Пункт 24 ППР |  |
| 13.1. | содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии? |  |  |
| 13.2. | очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания? |  |  |
| 13.3. | проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний? |  |  |
| 14. | Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? | Пункт 26 ППР |  |
| 15. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей? | Пункт 37(1) ППР |  |
| 16. | Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности: | Пункт 40(1) ППР |  |
| 16.1. | выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов? |  |  |
| 16.2. | не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? |  |  |
| 17. | Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом? | Пункт 40(1) ППР |  |
| 18. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы? | Пункт 43 ППР |  |
| 19. | Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта? | Пункт 61 ППР |  |
| 20. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: | Пункт 61 ППР |  |
| 20.1. | систем предотвращения пожара? |  |  |
| 20.2. | систем противопожарной защиты? |  |  |
| 21. | Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки? | Пункт 61 ППР |  |
| 22. | Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? | Пункт 62 ППР |  |
| 23. | Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? | Пункт 62 ППР |  |
| 24. | Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей? | Пункт 62 ППР |  |
| 25. | Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение: | Пункт 63 ППР |  |
| 25.1. | регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты? |  |  |
| 25.2. | планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? |  |  |
| 26. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты? | Пункт 64 ППР |  |
| 27. | Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом? | Пункт 65 ППР |  |
| 28. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны? | Пункт 20 ППР |  |
| 29. | Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения? | Пункт 7 ППР |  |
| 30. | Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте? | Пункт 4 ППР |  |
| 31. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях? | Пункт 6 ППР |  |
| 32. | Исключено ли проверяемым лицом размещение | Пункт 11 ППР |  |
| 32.1. | детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3? |  |  |
| 32.2. | более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности G2 и C3? |  |  |
| 32.3. | детей на этаже с одним эвакуационным выходом? |  |  |
| 33. | Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре? | Пункт 12 ППР |  |
| 34. | Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты? | Пункт 12 ППР |  |
| 35. | Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)? | Подпункт "о" пункта 23 ППР |  |
| 36. | Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | Подпункт "з" пункта 23 ППР |  |
| 37. | Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом? | Пункт 25 ППР |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 38. | Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа? | Пункт 25 ППР |  |
| 39. | Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений? | Пункт 61 ППР |  |
| 40. | Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие): | Пункт 30 ППР |  |
| 40.1. | осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности? |  |  |
| 40.2. | дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях? |  |  |
| 41. | Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости помещений выше 2-го этажа? | Пункт 31 ППР |  |
| 42. | Обеспечено ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия? | Пункт 31 ППР |  |
| 43. | Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании? | Пункт 31 ППР |  |
| 44. | Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки? | Пункт 31 ППР |  |
| 45. | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков? | Пункт 31 ППР |  |
| 46. | Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более): |  |  |
| 46.1. | применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей? | Подпункт "а" пункта 32 ППР |  |
| 46.2. | проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ? | Подпункт "в" пункта 32 ППР |  |
| 46.3. | уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)? | Подпункт "г" пункта 32 ППР |  |
| 46.4. | полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений? | Подпункт "д" пункта 32 ППР |  |
| 46.5. | нарушение установленных норм заполнения помещений людьми? | Подпункт "е" пункта 32 ППР |  |
| **Обучение мерам пожарной безопасности** | | | |
| 47. | Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации" |  |
| 48. | Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа? |  |  |
| 49. | Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума? |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13. | | | |
| 50. | Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 |  |
| 51. | Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? |  |  |
| **Обозначение мест для курения** | | | |
| 52. | Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"? | Пункт 14 ППР |  |
| 53. | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено": | Пункт 14 ППР |  |
| 53.1. | на лестничных клетках? |  |  |
| 53.2. | на цокольных этажах? |  |  |
| 53.3. | в подвальных и чердачных помещениях? |  |  |
| 53.4. | на территории объекта? |  |  |
| **Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение** | | | |
| 54. | Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения? | Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР |  |
| 55. | Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? | Пункты 55, 59 ППР |  |
| 56. | Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов? | Пункты 55, 59 ППР |  |
| 57. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения? | Пункт 55 ППР |  |
| 58. | Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)? | Пункт 55 ППР |  |
| 59. | Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года? | Пункт 55 ППР |  |
| 60. | Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения? | Пункт 55 ППР |  |
| 61. | Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов? | Пункт 56 ППР |  |
| 62. | Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? | Пункт 57 ППР |  |
| 62.1. | присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу? |  |  |
| 62.2. | соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах? |  |  |
| 62.3. | организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год? |  |  |
| 62.4. | обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении? |  |  |
| 62.5. | обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов? |  |  |
| 63. | Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? | Пункт 58 ППР |  |
| 64. | Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования? | Пункт 70 ППР |  |
| 65. | Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты? | Пункт 475 ППР |  |
| 66. | Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой? | Пункт 475 ППР |  |
| 67. | Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб? | Пункт 477 ППР |  |
| 68. | Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей? | Пункт 477 ППР |  |
| 69. | Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей? | Пункт 478 ППР |  |
| 70. | Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей | Пункт 478 ППР |  |
| 71. | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1°С)? | Пункт 479 ППР |  |
| 72. | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей? | Пункт 480 ППР |  |
| 73. | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра? | Пункт 480 ППР |  |
| 74. | Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения? | Пункт 481 ППР |  |
| 75. | Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям? | Пункты 482-485 ППР Приложения № 5 и № 6 ППР |  |
| 76. | Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей? | Пункт 60 ППР |  |
| 77. | Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года? | Пункт 60(1) ППР |  |
| 78. | Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни? | Пункт 60(1) ППР |  |
| **Система вентиляции** | | | |
| 79. | Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер? | Подпункт "а" пункта 48 ППР |  |
| 80. | Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт "б" пункта 48 ППР |  |
| 81. | Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт "в" пункта 48 ППР |  |
| 82. | Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)? | Пункт 50 ППР |  |
| 83. | Проведена ли проверяемым лицом проверка: | Пункт 49 ППР |  |
| 83.1. | огнезадерживающих устройств в воздуховодах? |  |  |
| 83.2. | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации? |  |  |
| 83.3. | автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? |  |  |
| **Эвакуационные пути и выходы** | | | |
| 84. | Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации: | Подпункт "а" пункта 36 ППР |  |
| 84.1. | порогов? |  |  |
| 84.2. | раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? |  |  |
| 84.3. | вращающихся дверей и турникетов? |  |  |
| 84.4. | других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей? |  |  |
| 85. | Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты: | Подпункт "ж" пункта 23 ППР |  |
| 85.1. | на подходах к первичным средствам пожаротушения? |  |  |
| 85.2. | у дверей эвакуационных выходов? |  |  |
| 85.3. | при выходах на наружные эвакуационные лестницы? |  |  |
| 86. | Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? | Подпункт "к" пункта 23 ППР |  |
| 87. | Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? | Пункт 35 ППР |  |
| 88. | Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов: | Подпункт "б" пункта 36 ППР |  |
| 88.1. | в проходах? |  |  |
| 88.2. | в коридорах? |  |  |
| 88.3. | в тамбурах? |  |  |
| 88.4. | на галереях? |  |  |
| 88.5. | в лифтовых холлах? |  |  |
| 88.6. | на лестничных площадках и маршах лестниц? |  |  |
| 88.7. | в дверных проемах? |  |  |
| 88.8. | в эвакуационных люках? |  |  |
| 89. | Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов? | Подпункт "б" пункта 36 ППР |  |
| 90. | Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов: | Подпункт "в" пункта 36 ППР |  |
| 90.1. | сушилок? |  |  |
| 90.2. | вешалок для одежды? |  |  |
| 90.3. | гардеробов? |  |  |
| 91. | Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах? | Подпункт "в" пункта 36 ППР |  |
| 92. | Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? | Подпункт "г" пункта 36 ППР |  |
| 93. | Исключены ли проверяемым лицом: |  |  |
| 93.1. | изменение направления открывания дверей? | Подпункт "ж" пункта 36 ППР |  |
| 93.2. | закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках? | Подпункт "д" пункта 36 ППР |  |
| 93.3. | замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг? | Подпункт "е" пункта 36 ППР |  |
| 94. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования? | Пункт 37 ППР |  |
| 95. | Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения? | Пункт 43 ППР |  |
| 96. | Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации? | Подпункт "д" пункта 23 ППР |  |
| 97. | Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам? | Подпункт "и" пункта 23 ППР |  |
| 98. | Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации? | Пункт 39 ППР |  |
| **Электротехническая продукция** | | | |
| 99. | Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами? | Пункт 41 ППР |  |
| 100. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции? | Подпункт "а" пункта 42 ППР |  |
| 101. | Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями? | Подпункт "б" пункта 42 ППР |  |
| 102. | Исключены ли проверяемым лицом: | Подпункт "в" пункта 42 ППР |  |
| 102.1. | обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами? |  |  |
| 102.2. | эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 103. | Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: | Подпункт "ж" пункта 42 ППР |  |
| 103.1. | в электрощитовых (около электрощитов)? |  |  |
| 103.2. | около электродвигателей и пусковой аппаратуры? |  |  |
| 104. | Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? | Подпункт "г" пункта 42 ППР |  |
| 105. | Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов? | Подпункт "д" пункта 42 ППР |  |
| 106. | Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей? | Подпункт "д" пункта 42 ППР |  |
| 107. | Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы? | Подпункт "е" пункта 42 ППР |  |
| 108. | Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? | Подпункт "з" пункта 42 ППР |  |
| 109. | Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации? | Пункт 40 ППР |  |
| **Огнезащитная обработка** | | | |
| 110. | Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица: | Пункт 21 ППР |  |
| 110.1. | строительных конструкций? |  |  |
| 110.2. | инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |  |
| 111. | Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния? | Пункт 21 ППР |  |
| 112. | Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений? | Пункт 21 ППР |  |
| **Территория объекта** | | | |
| 113. | Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами? | Пункт 18 ППР |  |
| 114. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам? | Пункт 75 ППР |  |
| 115. | Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники? |  |  |
| 116. | Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для: | Пункт 74 ППР |  |
| 116.1. | складирования материалов, оборудования и тары? |  |  |
| 116.2. | стоянки транспорта? |  |  |
| 116.3. | строительства (установки) зданий и сооружений? |  |  |
| 116.4. | разведения костров и сжигания отходов и тары? |  |  |
| 117. | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен? | Пункт 74 ППР |  |
| 118. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? | Пункт 77 ППР |  |
| 119. | Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами? | Пункт 78 ППР |  |
| 120. | Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов? | Пункт 79 ППР |  |
| 121. | Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта? | Пункты 72(1), 72(2) ППР |  |
| 122. | Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня? | Пункт 77 ППР |  |
| 123. | Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов? | Пункт 77 ППР |  |
| **Система отопления** | | | |
| 124. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов? | Пункт 81 ППР |  |
| 125. | Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций? | Пункт 81 ППР |  |
| 126. | Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра? | Пункт 81 ППР |  |
| 127. | Исключено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах? | Пункт 81 ППР |  |
| 128. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью: | Пункт 82 ППР |  |
| 128.1. | 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей? |  |  |
| 128.2. | 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия? |  |  |
| 128.3. | 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки? |  |  |
| 129. | Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки? | Подпункт "а" пункта 83 ППР |  |
| 130. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом? | Подпункт "в" пункта 83 ППР |  |
| 131. | Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? | Подпункт "г" пункта 83 ППР |  |
| 132. | Исключена ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки? | Подпункт "д" пункта 83 ППР |  |
| 133. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования? | Подпункт "е" пункта 83 ППР |  |
| 134. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи? | Подпункт "з" пункта 83 ППР |  |
| 135. | Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива? | Подпункт "г" пункта 84 ППР |  |
| 136. | Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? | Подпункт "е" пункта 84 ППР |  |
| 137. | Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей? | Пункт 86 ППР |  |
| 138. | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем? | Пункт 81 ППР |  |
| 139. | Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? | Пункт 87 ППР |  |
| 140. | Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов? | Пункт 46 ППР |  |
| 141. | Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок? | Пункт 85 ППР |  |
| 142. | Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы? | Пункт 88 ППР |  |
| **Источники открытого пламени** | | | |
| 143. | Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня? | Подпункт "з" пункта 23 ППР |  |
| 144. | Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? | Пункт 46 ППР |  |
| 145. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием? | Пункт 47 ППР |  |
| 146. | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров? | Пункт 47 ППР |  |
| 147. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)? | Пункт 47 ППР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | 20 |  | г. |
| (инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) |  | (подпись) |  | (дата) | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | 20 |  | г. |
| (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |  | (дата) | | | |