Приложение № 17

к приказу МЧС России

от 28 июня 2018 года № 261

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении складского здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архива, складского помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа. |  |
|      1. Наименование органа государственного контроля (надзора):  |  |  |
|  |  |
|  | .  |  |
|  |  |
|      2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального  |  |
| предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка  |  | .  |  |
|  |  |
| 3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты  |  |
|  |  |
|  |  |
| 4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа  |  |
| государственного контроля (надзора) о проведении проверки  |  | .  |  |
|  |  |
| 5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок  |  |
|  | .  |  |
|  |  |
| 6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и  |  |
| заполняющего проверочный лист  |  | .  |  |
|  |  |
| 7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов  | Ответы на вопросы  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.  |
| **Общие мероприятия**  |
| 1.  | Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности?  | Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (далее - ППР).  |  |
| 1.1.  | наличию системы обеспечения пожарной безопасности?  |  |  |
| 1.2.  | противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?  |  |  |
| 1.3.  | наружному противопожарному водоснабжению?  |  |  |
| 1.4.  | проездам и подъездам для пожарной техники?  |  |  |
| 1.5.  | конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?  |  |  |
| 1.6.  | обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?  |  |  |
| 1.7.  | обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?  |  |  |
| 1.8.  | показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?  |  |  |
| 1.9.  | защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?  |  |  |
| 1.10.  | иным системам противопожарной защиты?  |  |  |
| 1.11.  | размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?  |  |  |
| 1.12.  | соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?  |  |  |
| 1.13.  | организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?  |  |  |
| 1.14.  | расчетным величинам пожарных рисков?  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст.3579; 16.07.2012, № 29, ст.3997; 08.07.2013, № 27, ст.3477; 30.06.2014, № 26, ст.3366; 20.07.2015, № 29, ст.4360; 04.07.2016, № 27, ст.4234; 31.07.2017, № 31, ст.4793.Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст.2415; 03.03.2014, № 9, ст.906; 30.06.2014, № 26, ст.3577; 16.03.2015, № 11, ст.1607; 16.11.2015, № 46, ст.6397; 11.04.2016, № 15, ст.2105; 29.08.2016, № 35, ст.5327; 27.03.2017, № 13, ст.1941.  |
| 2.  | Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?  | часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.  |
| 3.  | Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?  | Пункты 2, 460 ППР  |  |
| 4.  | Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:  |  |  |
| 4.1  | порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?  | Подпункт "а" пункта 461 ППР  |  |
| 4.2  | мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?  | Подпункт "б" пункта 461 ППР  |  |
| 4.3  | порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?  | Подпункт "в" пункта 461 ППР  |  |
| 4.4  | порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?  | Подпункт "г" пункта 461 ППР  |  |
| 4.5  | расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?  | Подпункт "д" пункта 461 ППР  |  |
| 4.6  | порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды?  | Подпункт "е" пункта 461 ППР  |  |
| 4.7  | допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?  | Подпункт "ж" пункта 461 ППР  |  |
| 4.8  | порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды?  | Подпункт "з" пункта 461 ППР  |  |
| 4.9  | предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв?  | Подпункт "и" пункта 461 ППР  |  |
| 4.10  | обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?  | Подпункт "к" пункта 461 ППР  |  |
| 4.11  | допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?  | Подпункт "л" пункта 461 ППР  |  |
| 5.  | Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?  | Пункт 22 ППР  |  |
| 6.  | Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?  | Пункт 22 ППР  |  |
| 7.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:  | Подпункт "а" пункта 23 ППР  |  |
| 7.1.  | на чердаках?  |  |  |
| 7.2.  | в подвалах?  |  |  |
| 7.3.  | на цокольных этажах?  |  |  |
| 7.4.  | под свайными пространством зданий?  |  |  |
| 8.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:  | Подпункт "б" пункта 23 ППР  |  |
| 8.1.  | на чердаках?  |  |  |
| 8.2.  | на технических этажах?  |  |  |
| 8.3.  | в вентиляционных камерах?  |  |  |
| 8.4.  | в других технических помещениях?  |  |  |
| 9.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?  | Подпункт "в" пункта 23 ППР  |  |
| 10.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:  | Подпункт "в" пункта 23 ППР  |  |
| 10.1.  | кладовых?  |  |  |
| 10.2.  | киосков?  |  |  |
| 10.3.  | ларьков?  |  |  |
| 10.4.  | других подобных помещений?  |  |  |
| 11.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?  | Подпункт "к" пункта 23 ППР  |  |
| 12.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?  | Подпункт "м" пункта 23 ППР  |  |
| 13.  | Обеспечены ли проверяемым лицом:  | Пункт 24 ППР  |  |
| 13.1.  | содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?  |  |  |
| 13.2.  | очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?  |  |  |
| 13.3.  | проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?  |  |  |
| 14.  | Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?  | Пункт 26 ППР  |  |
| 15.  | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?  | Пункт 37(1) ППР  |  |
| 16.  | Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые проверяемым лицом на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:  | Пункт 40(1) ППР  |  |
| 16.1.  | выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?  |  |  |
| 16.2.  | не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?  |  |  |
| 17.  | Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?  | Пункт 40(1) ППР  |  |
| 18.  | Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?  | Пункт 61 ППР  |  |
| 19.  | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:  | Пункт 61 ППР  |  |
| 19.1.  | систем предотвращения пожара?  |  |  |
| 19.2.  | систем противопожарной защиты?  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 20.  | Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?  | Пункт 61 ППР  |  |
| 21.  | Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?  | Пункт 62 ППР  |  |
| 22.  | Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?  | Пункт 62 ППР  |  |
| 23.  | Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?  | Пункт 62 ППР  |  |
| 24.  | Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:  | Пункт 63 ППР  |  |
| 24.1.  | регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?  |  |  |
| 24.2.  | планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?  |  |  |
| 25.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?  | Пункт 64 ППР  |  |
| 26.  | Обеспечен ли проверяемым лицом телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)?  | Пункт 65 ППР  |  |
| 27.  | Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов?  | Пункт 348 ППР  |  |
| 28.  | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре?  | Пункт 349 ППР  |  |
| 29.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?  | Пункт 20 ППР  |  |
| 30.  | Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?  | Пункт 7 ППР  |  |
| 31.  | Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?  | Пункт 4 ППР  |  |
| 32.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?  | Пункт 6 ППР  |  |
| 33.  | Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?  | Пункт 12 ППР  |  |
| 34.  | Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?  | Пункт 12 ППР  |  |
| 35.  | Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:  | Пункт 9 ППР  |  |
| 35.1.  | инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?  |  |  |
| 35.2.  | телефонной связи?  |  |  |
| 35.3.  | электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?  |  |  |
| 35.4.  | средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека На каждого дежурного?  |  |  |
| 36.  | Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?  | Пункт 10 ППР  |  |
| 37.  | Организовало ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара?  | Пункт 13 ППР  |  |
| 38.  | Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?  | Подпункт "о" пункта 23 ППР  |  |
| 39.  | Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?  | Подпункт "з" пункта 23 ППР  |  |
| 40.  | Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?  | Пункт 25 ППР  |  |
| 41.  | Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?  | Пункт 25 ППР  |  |
| 42.  | Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?  | Пункт 53 ППР  |  |
| 43.  | Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?  | Пункт 61 ППР  |  |
| 44.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?  | Подпункт "д" пункта 136 ППР  |  |
| 45.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей)?  | Пункт 139 ППР  |  |
| 46.  | Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?  | Пункт 8 ППР  |  |
| 47.  | Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):  | Пункт 30 ППР  |  |
| 47.1.  | осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?  |  |  |
| 47.2.  | дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?  |  |  |
| 48.  | Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?  | Пункт 31 ППР  |  |
| 49.  | Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?  | Пункт 31 ППР  |  |
| 50.  | Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?  | Пункт 31 ППР  |  |
| 51.  | Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?  | Пункт 31 ППР  |  |
| 52.  | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?  | Пункт 31 ППР  |  |
| 53.  | Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):  |  |  |
| 54.  | применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?  | Подпункт "а" пункта 32 ППР  |  |
| 55.  | проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?  | Подпункт "в" пункта 32 ППР  |  |
| 56.  | уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?  | Подпункт "г" пункта 32 ППР  |  |
| 57.  | полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?  | Подпункт "д" пункта 32 ППР  |  |
| 58.  | нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?  | Подпункт "е" пункта 32 ППР  |  |
| 59.  | Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?  | Пункт 137 ППР  |  |
| 60.  | Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?  | Пункт 137 ППР  |  |
| 61.  | Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?  | Подпункт "в" пункта 136(1) ППР  |  |
| 62.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов?  | Пункт 138 ППР  |  |
| 63.  | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах?  | Пункт 138 ППР  |  |
| **Обучение мерам пожарной безопасности**  |
| 64.  | Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?  | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"  |  |
| 65.  | Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?  |  |  |
| 66.  | Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.  |
| 67.  | Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?  | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645  |  |
| 68.  | Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?  |  |  |
| **Обозначение мест для курения**  |
| 69.  | Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?  | Пункт 14 ППР  |  |
| 69.1.  | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":  | Пункт 14 ППР  |  |
| 69.2.  | на лестничных клетках?  |  |  |
| 69.3.  | на цокольных этажах?  |  |  |
| 69.4.  | в подвальных и чердачных помещениях?  |  |  |
| 69.5.  | на территории объекта?  |  |  |
| **Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение**  |
| 70.  | Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?  | Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР  |  |
| 71.  | Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?  | Пункты 55, 59 ППР  |  |
| 72.  | Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?  | Пункты 55, 59 ППР  |  |
| 73.  | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?  | Пункт 55 ППР  |  |
| 74.  | Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?  | Пункт 55 ППР  |  |
| 75.  | Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?  | Пункт 55 ППР  |  |
| 76.  | Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?  | Пункт 55 ППР  |  |
| 77.  | Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?  | Пункт 56 ППР  |  |
| 78.  | Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?  | Пункт 57 ППР  |  |
| 78.1.  | присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?  |  |  |
| 78.2.  | соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?  |  |  |
| 78.3.  | организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?  |  |  |
| 78.4.  | обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?  |  |  |
| 78.5.  | обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?  |  |  |
| 79.  | Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?  | Пункт 58 ППР  |  |
| 80.  | Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?  | Пункт 70 ППР  |  |
| **Система вентиляции**  |
| 81.  | Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?  | Подпункт "а" пункта 48 ППР  |  |
| 82.  | Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?  | Подпункт "б" пункта 48 ППР  |  |
| 83.  | Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?  | Подпункт "в" пункта 48 ППР  |  |
| 84.  | Проведена ли проверка проверяемым лицом:  | Пункт 49 ППР  |  |
| 84.1.  | огнезадерживающих устройств в воздуховодах?  |  |  |
| 84.2.  | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?  |  |  |
| 84.3.  | автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Эвакуационные пути и выходы**  |
| 85.  | Обеспечено ли проверяемым лицом требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы:  | Подпункт "а" пункта 36 ППР  |  |
| 85.1.  | порогов?  |  |  |
| 85.2.  | раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?  |  |  |
| 85.3.  | вращающихся дверей и турникетов?  |  |  |
| 85.4.  | других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?  |  |  |
| 86.  | Обеспечен ли проверяемым лицом запрет размещения мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:  | Подпункт "ж" пункта 23 ППР  |  |
| 86.1.  | на подходах к первичным средствам пожаротушения?  |  |  |
| 86.2.  | у дверей эвакуационных выходов?  |  |  |
| 86.3.  | при выходах на наружные эвакуационные лестницы?  |  |  |
| 87.  | Обеспечен ли проверяемым лицом запрет размещения кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?  | Подпункт "к" пункта 23 ППР  |  |
| 88.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на объектах защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более человек планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?  | Пункт 7 ППР  |  |
| 89.  | Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?  | Пункт 35 ППР  |  |
| 90.  | Обеспечен ли проверяемым лицом запрет размещения (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:  | Подпункт "б" пункта 36 ППР  |  |
| 90.1.  | в проходах?  |  |  |
| 90.2.  | в коридорах?  |  |  |
| 90.3.  | в тамбурах?  |  |  |
| 90.4.  | на галереях?  |  |  |
| 90.5.  | в лифтовых холлах?  |  |  |
| 90.6.  | на лестничных площадках и маршах лестниц?  |  |  |
| 90.7.  | в дверных проемах?  |  |  |
| 90.8.  | в эвакуационных люках?  |  |  |
| 91.  | Обеспечен ли проверяемым лицом запрет блокирования дверей эвакуационных выходов?  | Подпункт "б" пункта 36 ППР  |  |
| 92.  | Обеспечен ли проверяемым лицом запрет обустройства в тамбурах выходов:  | Подпункт "в" пункта 36 ППР  |  |
| 92.1.  | сушилок?  |  |  |
| 92.2.  | вешалок для одежды?  |  |  |
| 92.3.  | гардеробов?  |  |  |
| 93.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?  | Подпункт "в" пункта 36 ППР  |  |
| 94.  | Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?  | Подпункт "г" пункта 36 ППР  |  |
| 95.  | Исключены ли проверяемым лицом:  |  |  |
| 95.1.  | изменение направления открывания дверей?  | Подпункт "ж" пункта 36 ППР  |  |
| 95.2.  | закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?  | Подпункт "д" пункта 36 ППР  |  |
| 95.3.  | замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?  | Подпункт "е" пункта 36 ППР  |  |
| 96.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?  | Пункт 37 ППР  |  |
| 97.  | Обеспечено ли проверяемым лицом требование о работе эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?  | Пункт 43 ППР  |  |
| **Электротехническая продукция**  |
| 98.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?  | Пункт 41 ППР  |  |
| 99.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?  | Подпункт "а" пункта 42 ППР  |  |
| 100.  | Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?  | Подпункт "б" пункта 42 ППР  |  |
| 101.  | Исключены ли проверяемым лицом:  | Подпункт "в" пункта 42 ППР  |  |
| 101.1.  | обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?  |  |  |
| 101.2.  | эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?  |  |  |
| 102.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:  | Подпункт "ж" пункта 42 ППР  |  |
| 102.1.  | в электрощитовых (около электрощитов)?  |  |  |
| 102.2.  | около электродвигателей и пусковой аппаратуры?  |  |  |
| 103.  | Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?  | Подпункт "г" пункта 42 ППР  |  |
| 104.  | Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?  | Подпункт "д" пункта 42 ППР  |  |
| 105.  | Исключено ли проверяемым лицом использование не сертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?  |  |  |
| 106.  | Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?  | Подпункт "е" пункта 42 ППР  |  |
| 107.  | Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?  | Подпункт "з" пункта 42 ППР  |  |
| **Огнезащитная обработка**  |
| 108.  | Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:  | Пункт 21 ППР  |  |
| 108.1.  | строительных конструкций?  |  |  |
| 108.2.  | инженерного оборудования зданий и сооружений?  |  |  |
| 109.  | Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?  | Пункт 21 ППР  |  |
| 110.  | Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?  | Пункт 21 ППР  |  |
| **Территория объекта**  |
| 111.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?  | Пункт 18 ППР  |  |
| 112.  | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов:  | Пункт 75 ППР  |  |
| 112.1.  | на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений?  |  |  |
| 112.2.  | около противопожарных стен?  |  |  |
| 113.  | Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?  | Пункт 75 ППР  |  |
| 114.  | Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:  | Пункт 74 ППР  |  |
| 114.1.  | складирования материалов, оборудования и тары?  |  |  |
| 114.2.  | стоянки транспорта?  |  |  |
| 114.3.  | строительства (установки) зданий и сооружений?  |  |  |
| 114.4.  | разведения костров и сжигания отходов и тары?  |  |  |
| 115.  | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?  | Пункт 74 ППР  |  |
| 116.  | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?  | Пункт 77 ППР  |  |
| 117.  | Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?  | Пункт 78 ППР  |  |
| 118.  | Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?  | Пункт 79 ППР  |  |
| **Система отопления**  |
| 119.  | Исключено ли проверяемым лицом эксплуатации неисправных печей и других отопительных приборов?  | Пункт 81 ППР  |  |
| 120.  | Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?  | Пункт 81 ППР  |  |
| 121.  | Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?  | Пункт 81 ППР  |  |
| 122.  | Обеспечено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:  | Пункт 82 ППР  |  |
| 122.1.  | 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?  |  |  |
| 122.2.  | 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?  |  |  |
| 122.3.  | 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?  |  |  |
| 123.  | Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?  | Подпункт "а" пункта 83 ППР  |  |
| 124.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?  | Подпункт "в" пункта 83 ППР  |  |
| 125.  | Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?  | Подпункт "г" пункта 83 ППР  |  |
| 126.  | Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?  | Подпункт "д" пункта 83 ППР  |  |
| 127.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?  | Подпункт "е" пункта 83 ППР  |  |
| 128.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?  | Подпункт "з" пункта 83 ППР  |  |
| 129.  | Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?  | Подпункт "г" пункта 84 ППР  |  |
| 130.  | Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?  | Подпункт "е" пункта 84 ППР  |  |
| 131.  | Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?  | Пункт 86 ППР  |  |
| 132.  | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топочных отверстий?  | Пункт 87 ППР  |  |
| 133.  | Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?  | Пункт 87 ППР  |  |
| 134.  | Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?  | Пункт 46 ППР  |  |
| **Категорирование по пожарной опасности**  |
| 135.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?  | Пункт 20 ППР  |  |
| **Источники открытого пламени**  |
| 136.  | Исключено ли проверяемым лицом оставление газовых приборов включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя?  | Подпункт "б" пункта 46 ППР  |  |
| 137.  | Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?  | Пункт 46 ППР  |  |
| 138.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?  | Пункт 47 ППР  |  |
| 139.  | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?  | Пункт 47 ППР  |  |
| 140.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?  | Пункт 47 ППР  |  |
| 141.  | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной нормативно-технической и эксплуатационной документацией?  | Пункт 141 ППР  |  |
| 142.  | Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, конструкторской документации?  | Пункт 141 ППР  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 143.  | Обеспечено ли проверяемым лицом выполнение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами?  | Пункт 142 ППР  |  |
| 144.  | Исключено ли проверяемым лицом совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)?  | Пункт 142 ППР  |  |
| **Объекты хранения**  |
| 145.  | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение на складах (в помещениях) веществ и материалов с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и другое)?  | Пункт 339 ППР  |  |
| 146.  | Исключено ли проверяемым лицом совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, какими-либо другими материалами и товарами?  | Пункт 340 ППР  |  |
| 147.  | Защищены ли проверяемым лицом от солнечного и иного теплового воздействия:  | Пункт 341 ППР  |  |
| 147.1.  | баллоны с горючими газами?  |  |  |
| 147.2.  | емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?  |  |  |
| 147.3.  | аэрозольные упаковки?  |  |  |
| 148.  | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение аэрозольных упаковок на открытых площадках или под навесами только в негорючих контейнерах?  | Пункт 342 ППР  |  |
| 149.  | Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние от светильников до хранящихся товаров не менее 0,5 метра?  | Пункт 343 ППР  |  |
| 150.  | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, не превышающем установленные на предприятии нормы?  | Пункт 344 ППР  |  |
| 151.  | Исключено ли проверяемым лицом на рабочих местах превышение сменной потребности по количеству легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?  | Пункт 344 ППР  |  |
| 152.  | Не осуществляется ли проверяемым лицом:  | Пункт 345 ППР  |  |
| 152.1.  | стоянка погрузочно-разгрузочных средств в складских помещениях?  |  |  |
| 152.2.  | ремонт погрузочно-разгрузочных средств в складских помещениях?  |  |  |
| 152.3.  | стоянка погрузочно-разгрузочных средств на дебаркадерах?  |  |  |
| 152.4.  | ремонт погрузочно-разгрузочных средств на дебаркадерах?  |  |  |
| 152.5.  | стоянка транспортных средств в складских помещениях?  |  |  |
| 152.6.  | ремонт транспортных средств в складских помещениях?  |  |  |
| 152.7.  | стоянка транспортных средств на дебаркадерах?  |  |  |
| 152.8.  | ремонт транспортных средств на дебаркадерах?  |  |  |
| 153.  | Обеспечена ли проверяемым лицом уборка грузов и материалов, разгруженных на рампу (платформу), к концу рабочего дня?  | Пункт 346 ППР  |  |
| 154.  | Обеспечено ли проверяемым лицом производство всех операций в помещениях, изолированных от мест хранения, связанных с:  | Пункт 347 ППР  |  |
| 154.1.  | вскрытием тары рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?  |  |  |
| 154.2.  | проверкой исправности рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?  |  |  |
| 154.3.  | мелким ремонтом рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?  |  |  |
| 154.4.  | расфасовкой продукции рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?  |  |  |
| 154.5.  | приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?  |  |  |
| 155.  | Исключено ли проверяемым лицом:  | Пункт 348 ППР  |  |
| 155.1.  | применение в помещениях складов дежурного освещения?  |  |  |
| 155.2.  | использование газовых плит и электронагревательных приборов в помещениях складов?  |  |  |
| 156.  | Обеспечено ли проверяемым лицом обесточивание оборудования складов по окончании рабочего дня?  | Пункт 349 ППР  |  |
| 157.  | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре?  | Пункт 349 ППР  |  |
| 158.  | Исключено ли проверяемым лицом превышение площади одной секции (штабеля) 300 кв. метров при хранении горючих материалов на открытой площадке, а противопожарные расстояния между штабелями не менее 6 метров?  | Пункт 350 ППР  |  |
| 159.  | Исключен ли проверяемым лицом въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б, В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности?  | Пункт 351 ППР  |  |
| 160.  | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние:  | Пункт 352 ППР  |  |
| 160.1.  | обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами?  |  |  |
| 160.2.  | переезды через обвалования?  |  |  |
| 161.  | Исключены ли проверяемым лицом на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:  |  |  |
| 161.1.  | эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры?  | Подпункт "а" пункта 353 ППР  |  |
| 161.2.  | эксплуатация негерметичной запорной арматуры?  | Подпункт "а" пункта 353 ППР  |  |
| 161.3.  | эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или трещины на плавающих крышах, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства?  | Подпункт "б" пункта 353 ППР  |  |
| 161.4.  | наличие деревьев, кустарников, и сухой растительности внутри обвалований?  | Подпункт "в" пункта 353 ППР  |  |
| 161.5.  | установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов?  | Подпункт "г" пункта 353 ППР  |  |
| 161.6.  | переполнение резервуаров и цистерн?  | Подпункт "д" пункта 353 ППР  |  |
| 161.7.  | отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов?  | Подпункт "е" пункта 353 ППР  |  |
| 161.8.  | слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы?  | Подпункт "ж" пункта 353 ППР  |  |
| 162.  | Обеспечено ли проверяемым лицом на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:  |  |  |
| 162.1.  | устройство дыхательных клапанов и огнепреградителей в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей?  | Подпункт "а" пункт 354 ППР  |  |
| 162.2.  | очистка клапанов и сеток ото льда при осмотрах дыхательной арматуры?  | Подпункт "б" пункт 354 ППР  |  |
| 162.3.  | отогрев клапанов и сеток от льда только пожаробезопасными способами?  |  |  |
| 162.4.  | отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре при помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование?  | Подпункт "в" пункт 354 ППР  |  |
| 162.5.  | хранение жидкости только в исправной таре?  | Подпункт "г" пункт 354 ППР  |  |
| 162.6.  | уборка пролитой жидкости на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?  |  |  |
| 163.  | Исключен ли проверяемым лицом розлив нефтепродуктов, а также хранение упаковочного материала и тары непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках?  | Подпункт "д" пункт 354 ППР  |  |
| 164.  | Обеспечены ли проверяемым лицом (при хранении газа):  |  |  |
| 164.1.  | закрашивание белой краской, где хранятся баллоны с газом?  | Подпункт "а" пункт 355 ППР  |  |
| 164.2.  | оборудование солнцезащитными негорючими устройствами окон помещений, где хранятся баллоны с газом?  | Подпункт "а" пункт 355 ППР  |  |
| 164.3.  | выполнение из негорючих материалов сооружений, защищающих баллоны от осадков и солнечных лучей при хранении баллонов с газом на открытых площадках?  | Подпункт "б" пункт 355 ППР  |  |
| 164.4.  | хранение баллонов с горючим газом отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором, другими окислителями, баллонов с токсичным газом?  | Подпункт "в" пункт 355 ППР  |  |
| 164.5.  | размещение групповых баллонных установок у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий?  | Подпункт "г" пункт 355 ППР  |  |
| 164.6.  | выполнение шкафов и будок, где размещаются баллоны из негорючих материалов и с естественной вентиляцией, исключающей образование в них взрывоопасных смесей?  | Подпункт "г" пункт 355 ППР  |  |
| 164.7.  | исключение попадания масел (жиров) от соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами при хранении и транспортировании баллонов?  | Подпункт "д" пункт 355 ППР  |  |
| 164.8.  | исключение при перекантовке баллонов с кислородом вручную браться за клапаны?  | Подпункт "д" пункт 355 ППР  |  |
| 164.9.  | установка в помещениях газоанализаторов для контроля за образованием взрывоопасных концентраций?  | Подпункт "е" пункт 355 ППР  |  |
| 164.10.  | установка при отсутствии газоанализаторов порядка отбора и контроля проб газовоздушной среды?  | Подпункт "е" пункт 355 ППР  |  |
| 164.11.  | уборка баллонов при обнаружении утечки газа из них из помещения склада в безопасное место?  | Подпункт "ж" пункт 355 ППР  |  |
| 164.12.  | запрет допуска на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, лиц в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами?  | Подпункт "з" пункт 355 ППР  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 164.13.  | хранение баллонов с горючим газом, имеющих башмаки, в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение?  | Подпункт "и" пункт 355 ППР  |  |
| 164.14.  | хранение баллонов, не имеющих башмаков, в горизонтальном положении на рамах или стеллажах, при этом высота штабеля не превышает 1,5 метров, клапаны закрыты предохранительными колпаками, а также обращены в одну сторону?  | Подпункт "и" пункт 355 ППР  |  |
| 164.15.  | исключение хранения каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом?  | Подпункт "к" пункт 355 ППР  |  |
| 164.16.  | помещения складов с горючим газом естественной вентиляцией?  | Подпункт "л" пункт 355 ППР  |  |
| 165.  | Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние при хранении зерна насыпью от верха насыпи до горючих конструкций покрытия, светильников и электропроводов не менее 0,5 метра?  | Пункт 356 ППР  |  |
| 166.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение совместно с зерном других материалов и оборудования?  | Подпункт "а" пункт 357 ППР  |  |
| 167.  | Исключено ли проверяемым лицом применение внутри складских помещений зерноочистительных и других машин с двигателями внутреннего сгорания?  | Подпункт "б" пункт 357 ППР  |  |
| 168.  | Исключены ли проверяемым лицом работы на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух сторон склада?  | Подпункт "в" пункт 357 ППР  |  |
| 169.  | Исключен ли проверяемым лицом розжиг сушилок:  | Подпункт "г" пункт 357 ППР  |  |
| 169.1.  | работающих на твердом топливе, с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?  |  |  |
| 169.2.  | работающих на жидком топливе, с помощью факелов?  |  |  |
| 170.  | Исключена ли проверяемым лицом работа на сушилках с неисправными приборами контроля температуры, с неисправной автоматикой отключения подачи топлива при затухании факела в топке, с неисправной системой электрозажигания или без них?  | Подпункт "д" пункт 357 ППР  |  |
| 171.  | Исключена ли проверяемым лицом засыпка зерна выше уровня транспортерной ленты и допуск трения ленты о конструкции транспортера?  | Подпункт "е" пункт 357 ППР  |  |
| 172.  | Обеспечен ли проверяемым лицом контроль за температурой зерна при работающей сушилке путем отбора проб не реже чем через каждые 2 часа?  | Пункт 358 ППР  |  |
| 173.  | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна через сутки ее работы?  | Пункт 358 ППР  |  |
| 174.  | Установлен ли проверяемым лицом передвижной сушильный агрегат на расстоянии не менее 10 метров от здания зерносклада?  | Пункт 359 ППР  |  |
| 175.  | Исключено ли проверяемым лицом устройство топок сушилок и вылет искр?  | Пункт 359 ППР  |  |
| 176.  | Оборудованы ли проверяемым лицом дымовые трубы искрогасителями, а в местах прохода их через конструкции, выполненные из горючих материалов, установлены противопожарные разделки?  | Пункт 359 ППР  |  |
| 177.  | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка на складах по хранению лесных материалов мест, отведенных под штабели, до грунта:  | Подпункт "а" пункт 360 ППР  |  |
| 177.1.  | от травяного покрова?  |  |  |
| 177.2.  | от горючего мусора и отходов?  |  |  |
| 178.  | Обеспечено ли проверяемым лицом покрытие слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров места, отведенные под штабели?  | Подпункт "а" пункт 360 ППР  |  |
| 179.  | Исключено ли проверяемым лицом производство на складах по хранению лесных материалов работ, не связанных с хранением лесных материалов?  | Подпункт "б" пункт 360 ППР  |  |
| 180.  | Обеспечено ли проверяемым лицом устройство помещений для обогрева рабочих на складах по хранению лесных материалов только в отдельных зданиях с соблюдением противопожарных расстояний до складов леса?  | Подпункт "в" пункт 360 ППР  |  |
| 181.  | Обеспечено ли проверяемым лицом применение для отопления помещений для обогрева рабочих электронагревательные приборы только заводского изготовления?  | Подпункт "в" пункт 360 ППР  |  |
| 182.  | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение на складах по хранению лесных материалов лебедки с двигателями внутреннего сгорания на расстоянии не менее 15 метров от штабелей круглого леса?  | Подпункт "г" пункт 360 ППР  |  |
| 183.  | Обеспечено ли проверяемым лицом освобождение площадки вокруг лебедки от коры и других горючих отходов и мусора?  | Подпункт "г" пункт 360 ППР  |  |
| 184.  | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение горюче-смазочные материалов для заправки двигателей на складах по хранению лесных материалов в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 10 метров от лебедки и 20 метров от ближайшего штабеля?  | Подпункт "г" пункт 360 ППР  |  |
| 185.  | Обеспечена ли проверяемым лицом установка на складах по хранению лесных материалов при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся проезжей части дороги составляет не менее 4 метров?  | Подпункт "д" пункт 360 ППР  |  |
| 186.  | Исключено ли проверяемым лицом превышение общего объема, не уложенных в штабели пиломатериалов, суточного поступления их на склад?  | Подпункт "д" пункт 360 ППР  |  |
| 187.  | Исключена ли проверяемым лицом установка на складах по хранению лесных материалов транспортные пакеты в зоне противопожарных расстояний, а также на проездах и подъездах к пожарным водоисточникам?  | Подпункт "е" пункт 360 ППР  |  |
| 188.  | Обеспечена ли проверяемым лицом на складах по хранению лесных материалов обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой операции в едином технологическом процессе) на специально отведенных площадках?  | Подпункт "ж" пункт 360 ППР  |  |
| 189.  | Обеспечен ли проверяемым лицом сбор использованной водонепроницаемой бумаги, ее обрывков и обрезков в контейнеры?  | Подпункт "ж" пункт 360 ППР  |  |
| 190.  | Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие в закрытых складах лесоматериалов перегородок и служебных помещений?  | Подпункт "з" пункт 360 ППР  |  |
| 191.  | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение на складах по хранению лесных материалов щепы в закрытых складах, бункерах, на открытых площадках с основанием из негорючего материала?  | Подпункт "и" пункт 360 ППР  |  |
| 192.  | Исключена ли проверяемым лицом на складах для хранения угля и торфа:  |  |  |
| 192.1.  | укладка угля свежей добычи на старые отвалы угля, пролежавшего более 1 месяца?  | Подпункт "а" пункт 361 ППР  |  |
| 192.2.  | приемка угля и торфа с явно выраженными очагами самовозгорания?  | Подпункт "б" пункт 361 ППР  |  |
| 192.3.  | транспортировка горящего угля и торфа по транспортерным лентам и отгрузка их в железнодорожный транспорт или бункера?  | Подпункт "в" пункт 361 ППР  |  |
| 193.  | Исключено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля и торфа расположение штабелей угля и торфа:  |  |  |
| 193.1.  | над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и тому подобное)?  | Подпункт "г" пункт 361 ППР  |  |
| 193.2.  | над проложенными электрокабелями?  | Подпункт "г" пункт 361 ППР  |  |
| 193.3.  | над проложенными нефтегазопроводами?  | Подпункт "г" пункт 361 ППР  |  |
| 193.4.  | не организованное хранение выгруженного топлива в течение более 2 суток?  | Подпункт "д" пункт 361 ППР  |  |
| 194.  | Обеспечена ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца укладка угля различных марок, каждый вид торфа (кусковый и фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели?  | Подпункт "а" пункт 362 ППР  |  |
| 195.  | Обеспечено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца исключение попадания в штабели при укладке угля на хранение древесины, ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов?  | Подпункт "б" пункт 362 ППР  |  |
| 196.  | Обеспечен ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца проезд для пожарных машин от границы подошвы штабелей до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей?  | Подпункт "в" пункт 362 ППР  |  |
| 197.  | Исключены ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца засыпка проездов твердым топливом и загромождение оборудованием?  | Подпункт "г" пункт 362 ППР  |  |
| 198.  | Обеспечен ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца систематический контроль за температурой в штабелях угля и торфа через установленные в откосах железные трубы и термометры?  | Подпункт "д" пункт 362 ППР  |  |
| 199.  | Обеспечено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца при повышении температуры более 60 градусов Цельсия уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемка разогревшегося угля и торфа?  | Подпункт "е" пункт 362 ППР  |  |
| 200.  | Обеспечена ли проверяемым лицом разработка в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащения указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники?  | Пункт 247 ППР  |  |
| 201.  | Исключена ли проверяемым лицом в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта установка транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект защиты, нарушению плана их расстановки, уменьшению расстояния между автомобилями?  | Подпункт "а" пункта 249 ППР  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20  |  | г.  |
| (инициалы, фамилия, должность проверяемого лица)  |  | (подпись)  |  | (дата)  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20  |  | г.  |
| (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист)  |  | (подпись)  |  | (дата)  |